Stahlbetonrohre 	DIN EN 1916 - DIN V 1201
mit Drachenprofilgerinne	ÖNORM EN 1916 – ÖNORM B5074

kreisrund - Form K-FM,

Keilgleitdichtung,

DN 800 – 2400 - schalungserhärtet

Entwässerungsleitung DIN EN 1610 aus Stahlbetonrohren Typ 2

nach DIN EN 1916 -  DIN V 1201 bzw. ÖNORM EN 1916 – ÖNORM B5074

und den erhöhten Anforderungen der FBS-Qualitätsrichtlinien herstellen,

beständig gegen chemisch mäßig angreifende Umgebung

gem. DIN EN 206-1 Expositionsklasse XA 2 Tabelle 1

Form SB-K-GM Kreisquerschnitt mit Falzmuffe
Herstellungsverfahren „in der Schalung erhärtet“

Rohrverbindung mit Keilgleitdichtung auf dem Spitzende

Dichtmittel nach DIN EN 681-1 - DIN 4060

Einbau und Bettung gemäß DIN EN 1610

Prüffähige Statik gem. ATV-A 127

Mit werksseitig monolithisch hergestelltem Drachenprofilgerinne
Bermenneigung 		1:1
Gerinneradius  r = 	… mm
Abflussquerschnitt	… m²/lfm

Es werden nur Rohre zugelassen, die mindestens 12 Stunden in der Schalung erhärten und somit absolut maß genau sind; der Nachweis über die schalungserhärtete Fertigung ist vor Verlegung dem AG schriftlich vorzulegen

Rohrdurchmesser  DN	 … mm

Baulänge	 … m

Herstellernachweis :	HABA-Betonwerke

www.haba-beton.de