Stahlbetonrohre 	DIN EN 1916 - DIN V 1201
mit Drachenprofilgerinne	ÖNORM EN 1916 – ÖNORM B5074

kreisrund - Form K-GM,

Keilgleitdichtung,

DN 1000 – 1300

Entwässerungsleitung DIN EN 1610 aus Stahlbetonrohren Typ 2

nach DIN EN 1916 -  DIN V 1201 bzw. ÖNORM EN 1916 – ÖNORM B5074

und den erhöhten Anforderungen der FBS-Qualitätsrichtlinien herstellen,

beständig gegen chemisch mäßig angreifende Umgebung

gem. DIN EN 206-1 Expositionsklasse XA 2 Tabelle 1

Form SB-K-GM Kreisquerschnitt mit Glockenmuffe

Rohrverbindung mit Keilgleitdichtung auf dem Spitzende

Dichtmittel nach DIN EN 681-1 - DIN 4060

Einbau und Bettung gemäß DIN EN 1610

Prüffähige Statik gem. ATV-A 127

Mit werksseitig monolithisch hergestelltem Drachenprofilgerinne
Bermenneigung 		1:1
Gerinneradius  r = 	… mm
Abflussquerschnitt	… m²/lfm

Rohrdurchmesser  DN	.... mm

Baulänge	…. m

Herstellernachweis :	HABA-Betonwerke

www.haba-beton.de