Stahlbetonrohre 	DIN EN 1916 - DIN V 1201
mit Sondergerinne	ÖNORM EN 1916 – ÖNORM B5074

kreisrund - Form K-FM,

Keilgleitdichtung,

DN 1400 – 1800

Entwässerungsleitung DIN EN 1610 aus Stahlbetonrohren Typ 2

nach DIN EN 1916 -  DIN V 1201 bzw. ÖNORM EN 1916 – ÖNORM B5074

und den erhöhten Anforderungen der FBS-Qualitätsrichtlinien herstellen,

beständig gegen chemisch mäßig angreifende Umgebung

gem. DIN EN 206-1 Expositionsklasse XA 2 Tabelle 1

Form SB-K-FM Kreisquerschnitt mit Falzmuffe

Rohrverbindung mit Keilgleitdichtung auf dem Spitzende

Dichtmittel nach DIN EN 681-1 - DIN 4060

Einbau und Bettung gemäß DIN EN 1610

Prüffähige Statik gem. ATV-A 127

Mit werksseitig monolithisch hergestelltem Trockenwetter-Sondergerinne
Bermenneigung 		1: …
Gerinneradius  r = 	… mm
Abflussquerschnitt	… m²/lfm

Rohrdurchmesser  DN	.... mm

Baulänge	…. m

Herstellernachweis :	HABA-Betonwerke

www.haba-beton.de